## Návod
N Á V O D - T A B U L K Y L I P O V I C A
Vítejte ve výpočetních tabulkách pro hliníkové radiátory LIPOVICA. Tyto tabulky vám
nabízí výkonové hodnoty dle různých teplotních spádů a pro různé teploty místností.
Před spuštěním programu doinstalujte do vašeho programu Excel "Analytické funkce":
Zvolte : Nástroje - Doplňky- Analytické nástroje - OK.
1) Do žlutých políček posledního sloupce zadejte vámi požadované teploty.
Přednastaveny jsou na teplotní spád 55/45/20 °C.
Výpočet je podle normy EN 442.
2) Symboly:
f1.. Faktor tepelných hodnot - vypočítává se automaticky dle vámi dosazených teplot
f2.. Faktor krytů - pro umístění ve výklenku f2 = 0,96 |  | -4%
| - pro ochranný přední kryt f2= 0,90 | -10%
Přejeme Vám hodně užitku a příjemnou práci s tabulkami LIPOVICA.
Kontakt :
LIPOVICA trade s.r.o.
tel: 541 214 114
mobil: 604 709 236
email: info@lipovica.cz

## základní
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Hliníkové článkové radiátory, dodávané jako hotové panely po sudém počtu článků.
Připojení boční nebo spodní na nucený i samotížný oběh.
Spodní připojení: | PLUS - spodní levé, pravé - s ventilem nahoře
SP - spodní levé, střední, pravé - s ventilem dole
Základní parametry pro 1 článek: | [7 empty] | rT=60 | rT=50
typ radiátoru | rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný | topný
| h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | výkon | exponent
| mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | W | h
COOL | koupelnový radiátor - viz samostatný list
ORION 600 | 600 | 680 | 80 | 95 | 1.9 | 0.4 | 0.61 | 185 | 145 | 1.3316
ORION 500 | 500 | 578 | 80 | 95 | 1.69 | 0.35 | 0.51 | 163 | 128 | 1.3194
ORION 350 | 350 | 430 | 80 | 95 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 114 | 90 | 1.3083
PLANO 700 | 700 | 779 | 80 | 80 | 1.8 | 0.45 | 0.58 | 190 | 149 | 1.3213
PLANO 600 | 600 | 679 | 80 | 80 | 1.55 | 0.38 | 0.48 | 168 | 132 | 1.3085
PLANO 500 | 500 | 579 | 80 | 80 | 1.25 | 0.4 | 0.44 | 147 | 116 | 1.2994
PLANO 350 | 350 | 429 | 80 | 80 | 1.02 | 0.28 | 0.35 | 111 | 87.6 | 1.2903
EKONOMIK 285 | 200 | 297 | 60 | 160 | 1.2 | 0.48 | 0.25 | 90 | 70 | 1.2201
GARDA 2000 | 2000 | 2066 | 80 | 90 | 3.8 | 0.86 |  | 417 | 324 | 1.3905
GARDA 1800 | 1800 | 1866 | 80 | 90 | 3.4 | 0.78 |  | 384 | 300 | 1.357
GARDA 1600 | 1600 | 1666 | 80 | 90 | 3 | 0.7 |  | 354 | 275 | 1.3843
GARDA 1400 | 1400 | 1466 | 80 | 90 | 2.8 | 0.62 |  | 320 | 250 | 1.36
GARDA 1200 | 1200 | 1266 | 80 | 90 | 2.6 | 0.55 |  | 286 | 223 | 1.361
GARDA 1000 | 1000 | 1066 | 80 | 90 | 2.2 | 0.47 |  | 250 | 195 | 1.363
GARDA 0900 | 900 | 966 | 80 | 90 | 1.96 | 0.43 |  | 233 | 182 | 1.3605
rT=50 | normovaný výkon pro teploty 75/65/20°C podle normy EN 442
rT=60 | přepočtený výkon pro teploty 90/70/20°C
Připojovací závit |  |  |  |  | 4 x G1" (G5/4" u Ekonomiku) vnitřní, levý a pravý
Redukce |  |  |  |  | 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Součinitel odporu |  |  |  |  | 1.5
Nejvyšší přípustný provozní přetlak |  |  |  |  | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota |  |  |  |  | 110 °C

## E285
|  |  |  | koeficient přepočtu pro jiný teplotní rozdíl | f1 | 1.2803 | 1 | 0.50046
|  |  |  | koeficent přepočtu pro zábrany proudění | f2 | 1 | 1 | 1
EKONOMIK 285
základní parametry pro 1 článek | [6 empty] | rT = 50
rozteč | výška | délka | hloubka | hmotnost | vodní | přestupní | topný |  |  |  | rozměr
h | H | L | D | článku | objem | plocha | výkon | exponent |  |  | tělesa
200 | 297 | 60 | 160 | 1.2 | 0.48 | 0.25 | 70 | 1.3551 |  |  | 0.0028512
mm | mm | mm | mm | kg | l | m2 | W | h |  |  | m3
0.0028512 | objem tělesa v m3
[7 empty] | měření | zde
základní parametry celých panelů | [5 empty] | přepočet | EN 442 | výpočet
|  |  |  | teplota vstupní vody | T1 | 90 | 75 | 55
|  |  |  | teplota výstupní vody | T2 | 70 | 65 | 45
|  |  |  | teplota vzduchu v místnosti | Tv | 20 | 20 | 20
|  |  |  | teplotní rozdíl | rT | 60 | 50 | 30
počet | délka |  | hmotnost | objem | plocha | výkon | výkon | výkon
článků | mm |  | kg | l | m2 | W | W | W
1 | 60 |  | 1.2 | 0.48 | 0.25 | 89.6183 | 70 | 35.0325 |  |  | 0.0028512
2 | 121 |  | 2.4 | 0.96 | 0.5 | 179.2365 | 140 | 70.0649 |  |  | 0.0057024
4 | 243 |  | 4.8 | 1.92 | 1 | 358.4731 | 280 | 140.1299 | boční | čelní | 0.011405
6 | 365 |  | 7.2 | 2.88 | 1.5 | 537.7096 | 420 | 210.1948 |  |  | 0.017107
8 | 487 |  | 9.6 | 3.84 | 2 | 716.9461 | 560 | 280.2598 |  |  | 0.02281
10 | 609 |  | 12 | 4.8 | 2.5 | 896.1827 | 700 | 350.3247 |  |  | 0.028512
12 | 731 |  | 14.4 | 5.76 | 3 | 1075.4192 | 840 | 420.3897 |  |  | 0.034214
14 | 853 |  | 16.8 | 6.72 | 3.5 | 1254.6558 | 980 | 490.4546 |  |  | 0.039917
16 | 975 |  | 19.2 | 7.68 | 4 | 1433.8923 | 1120 | 560.5196 |  |  | 0.045619
18 | 1097 |  | 21.6 | 8.64 | 4.5 | 1613.1288 | 1260 | 630.5845 |  |  | 0.051322
20 | 1219 |  | 24 | 9.6 | 5 | 1792.3654 | 1400 | 700.6495 |  |  | 0.057024
22 | 1341 |  | 26.4 | 10.56 | 5.5 | 1971.6019 | 1540 | 770.7144 |  |  | 0.062726
24 | 1463 |  | 28.8 | 11.52 | 6 | 2150.8384 | 1680 | 840.7794 |  |  | 0.068429
26 | 1585 |  | 31.2 | 12.48 | 6.5 | 2330.075 | 1820 | 910.8443 |  |  | 0.074131
28 | 1707 |  | 33.6 | 13.44 | 7 | 2509.3115 | 1960 | 980.9093 |  |  | 0.079834
30 | 1829 |  | 36 | 14.4 | 7.5 | 2688.548 | 2100 | 1050.9742 |  |  | 0.085536
pro jiný teplotní rozdíl rT |  |  |  | 45 | 40 | 35 | 30 | 25
je koeficient přepočtu f1 |  |  |  | 0.88 | 0.76 | 0.65 | 0.54 | 0.43
Připojovací závit | [7 empty] | 4 x G 5/4" vnitřní (levý a pravý)
Redukce | [7 empty] | 3/4", 1/2", 3/8" nebo 1/4" otvor
Ztráta tlaku | [7 empty] | 0,0341 Pa/článek
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | [7 empty] | 1,6 Mpa
Nejvyšší přípustná teplota | [7 empty] | 110 °C
POUŽITÍ
EKONOMIK 285 je velmi oblíben pro svoji malou výšku. Je reprezentativní a nápadný. Se svou nízkou výškou a malým nárokem na prostor je vynikající pro umístění před velké prosklené plochy, pod výlohy, do zimních zahrad, k bazénům a do dalších exlusivních interiérů. Lze jej použít i jako lavicový radiátor. Je vyráběn jako vysokotlaký odlitek ze speciální slitiny hliníku - ze siluminia. Má silné odolné stěny a žebra. Velikost otvoru pro redukce je 5/4". Rozteč 200 mm, výška 285 mm a hloubka 160 mm.